ПРОЕКТ

Утверждаю:

Глава Чапаевского сельского поселения

___________________    Г.А. Смирнова

«___» _________________ 2015 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области

на период 2014 -2020 годы

2014 год

Содержание

|  |  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы | 4 |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 6 |
|  | Часть 2.1 | Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения | 6 |
|  | 2.1.1 | Система теплоснабжения | 6 |
|  | 2.1.2 | Система водоснабжения | 9 |
|  | 2.1.3 | Система водоотведения | 15 |
|  | 2.1.4 | Система саночистки | 16 |
|  | 2.1.5 | Система газификации | 19 |
|  | 2.1.6 | Система электрификации | 20 |
| Раздел 3 |  | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
|  | 3.1 | Краткая характеристика СП | 21 |
|  | 3.2 | Количественное определение перспективных показателей развития МО | 22 |
| Раздел 4 |  | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 26 |
|  | 4.1 | Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения | 33 |
|  | 4.2 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения | 34 |
|  | 4.3 | Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод | 35 |
|  | 4.4 | Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения | 36 |
| Раздел 5 |  | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 37 |
|  | 5.1. | программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 37 |
|  | 5.2. | программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 38 |
|  | 5.3. | программа инвестиционных проектов в водоотведении | 41 |
|  | 5.4 | программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 42 |
|  | 5.5 | программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 43 |
|  | 5.6 | Инвест проекты | 44 |
| Раздел 6 |  | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 45 |
|  | 6.1 | Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий | 45 |
| Раздел 7 |  | Управление программой | 46 |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образования Чапаевского сельского поселения (далее МО) разработана в соответствие с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствие с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чапаевского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области на период 2014-2020 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области. |
| Разработчик программы | Администрация Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области. |
| Правовые основания для разработки программы | -Федеральный закон от 26.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», -Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», -Федеральный закон от 27.07.2010 №110-ФЗ «О теплоснабжении», -Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», -Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», -Федеральный закон от 30.12.2004 №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», -Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», -Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», -Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения», -Градостроительный Кодекс РФ, -Документы территориального планирования поселения и муниципального образования, -Региональные, местные программы социально-экономического развития. |
| Расчетный срок реализации программы | Расчетный срок включительно 2020 год. |
| Цели и задачи программы | - Проведение комплекса теоретических изысканий экономического и рационального использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, принципов и путей проведения модернизации системы коммунального хозяйства поселения. - Оценка текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и определение их основных направлений развития на расчетный срок до 2023 года. - Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства поселения на период включительно 2023 года. - Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. - Улучшение экологической обстановки на территории поселения. - Определение потребности, объёмов и стоимости строительства, реконструкции, модернизации сетей, объектов, сооружений инженерно-технического обеспечения коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. - Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. - Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов. - Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. - Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. - Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. - Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объём полезного отпуска тепловой энергии. Объём отпуска питьевой воды. Объём принятых стоков. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных программ, средств бюджета СП в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объём финансирования Программы составляет 12980300 руб. |

- Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Часть 2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1 Система теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Чапаевского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Многоквартирный жилой фонд д. Ченцы ( 8 домов), детский сад Ченцы, Ченцовский детский дом подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Чапаевского сельского поселения осуществляет до 31.12.2012 года ООО «Теплогазсервис».

Отопление  Ивановского дома временного пребывания и МОУ «Чапаевская начальная школа – сад», здание Администрации Чапаевского сельского поселения, Ивановский Дом культуры, магазин ОАО «Красносельское» в п. им. Чапаева отапливаются от автономных газовых котельных. Тепловая нагрузка котельных ориентировочно составляет 2,5 Гкал/час.

МОУ «Иконниковская среднеобразовательная школа», МОУ «Григорковская основная школа – сад» имеют автономные электрокотельные.

Центральным горячим водоснабжением от котельной обеспечены только жилые дома д. Ченцы на период отопительного сезона. На остальной территории поселения горячее водоснабжение жилых домов и общественных зданий, подключенных к котельным ООО «Теплогазсервис» осуществляется от электрических водонагревателей.

Теплоснабжение ООО «Град Мастер» осуществляется от собственной котельной, размещенной на территории предприятия, использующей отходы производства (опилки и стружка).

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Чапаевского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 650,6 | 657,5 | 710,6 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 93,8 | 93,8 | 93,5 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 571,0 | 581,18 | 631,03 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кВ. м общей площади квартир | 571,0 | 580,24 | 629,32 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 10,18 | 60,03 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 15,8 | 16,38 | 16,38 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная д. Ченцы | 2186,6 | 0 | 393,3 | 0 |
| Котельная ДК Ивановское | 74,5 | 0 | - | 0 |
| Котельная здания Администрации поселения | 36,2 | 0 | - | 0 |

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Чапаевского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 650,6 | 657,5 | 710,6 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 93,8 | 93,8 | 93,5 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 571,0 | 581,18 | 631,03 |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кВ. м общей площади квартир | 571,0 | 580,24 | 629,32 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 10,18 | 60,03 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 15,8 | 16,38 | 16,38 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной и ЦТП

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная д. Ченцы | 2186,6 | 0 | 393,3 | 0 |
| Котельная ДК Ивановское | 74,5 | 0 | - | 0 |
| Котельная здания Администрации поселения | 36,2 | 0 | - | 0 |

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная д. Ченцы |  |  |  |
| Детский сад, детский дом Ченцы 0,5 км |  | 0 | Ул. Молодежная,0,5км |
| Котельная ДК Ивановское |  |  |  |
|  |  |  | 0км |
| Котельная здания Администрации поселения |  |  |  |
|  |  |  | 0км |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная д. Ченцы | 40,0 |
| Котельная ДК Ивановское | 1,37 |
| Котельная здания Администрации поселения | 0,6 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей.

В п. им. Чапаева в эксплуатационной ответственности МУП «Газовые котельные» находится 1 котельная и 0,2 км тепловых сетей. Котельная работает на природном газе. Всего на этой котельной установлено 2 котла суммарной тепловой мощностью 1,37 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 0,93 Гкал/ч, она приходится на отопление и ГВС. Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности.

2.1.2 Система водоснабжения

Чапаевское сельское поселение находится в северной части Красносельского муниципального района и граничит на севере с землями Судиславского района, на востоке – с землями Судиславского района и Захаровского сельского поселения, на юге - с землями Шолоховского и Боровиковского сельских поселений, на севере граница проходит по р. Волге и является общей с Подольским и Шолоховским сельскими поселениями Красносельского муниципального района.  Административный центр сельского поселения посёлок им. Чапаева находится на расстоянии 16,5 км от районного центра п. Красное. В состав Чапаевского сельского поселения входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014г.):

| № | Наименование населённого пункта | Численность населения чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поселок. им. Чапаева | 165 |
| 2 | д. Аржаниково | 0 |
| 3 | д. Асташево | 0 |
| 4 | д. Баринцево | 1 |
| 5 | д. Берсеменово | 0 |
| 6 | д. Бобырщино | 68 |
| 7 | д. Борисовка | 0 |
| 8 | д. Бурцево | 2 |
| 9 | д. Высочки -1 | 8 |
| 10 | д. Высочки -2 | 1 |
| 11 | д. Голенево | 0 |
| 12 | д. Головцино | 34 |
| 13 | д. Григорково | 7 |
| 14 | д. Григорово | 0 |
| 15 | д. Гущино | 29 |
| 16 | д. Залогино | 0 |
| 17 | д. Заречье | 15 |
| 18 | д. Ивановское | 205 |
| 19 | д. Иевлево | 4 |
| 20 | д. Иконниково | 57 |
| 21 | д. Карабаново | 24 |
| 22 | д. Клещенки | 10 |
| 23 | д. Княжево | 0 |
| 24 | д. Лутовиново | 0 |
| 25 | п. Льнозавода | 145 |
| 26 | д. Макшино | 1 |
| 27 | д. Малинки | 2 |
| 28 | д. Маныльцево | 5 |
| 29 | д. Марфино | 18 |
| 30 | д. Новинки -1 | 0 |
| 31 | д. Новинки -2 | 51 |
| 32 | д. Новое | 5 |
| 33 | д. Петрушино | 0 |
| 34 | д. Подсосенье | 5 |
| 35 | д. Рудницы | 0 |
| 36 | д. Селезенево | 0 |
| 37 | д. Синцово | 212 |
| 38 | д. Строково | 9 |
| 39 | д. Федорково -1 | 1 |
| 40 | д. Федорково -2 | 3 |
| 41 | д. Ченцы | 479 |
| 42 | д. Черемшина | 1 |
|  | Итого | 1567 |

| № п/п | № скважины | Местонахождение скважины н.п. | Производительность м3/час | Год строительства | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1637 | Бобырщино-Гущино | 6,0 | 1970 | действующая |
|  | №2857 | Заречье | 3,5 | 1974 | действующая |
|  | № 4984 | Ивановское | 6,5 | 1990 | действующая |
|  | №4985 | Ивановское | 6,5 | 1990 | действующая |
|  | б/н | Иконниково | 6,5 | 1970 | действующая |
|  | б/н | Иконниково | 6,5 | 1970 | действующая |
|  | б/н | Льнозавод | 6,5 |  | действующая |
|  | б/н | Марфино | 6,5 | 1974 | действующая |
|  | № | Новинки | 6,5 | 1974 | действующая |
|  | № 2216 | Синцово | 6,5 | 1974 | действующая |
|  | № 2213 | Строково | 6,5 | 1988 | действующая |
|  | №4169 | Чапаево | 6,0 | 1975 | действующая |
|  | б/н | Ченцы | 6,5 | 1976 | действующая |
|  | б/н | Ченцы | 6,5 | 1976 | действующая |

Общая численность населения на 2014г. составляет 1567 человек

В состав Чапаевского сельского поселения входят 42 населённых пункта. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Чапаевского сельского поселения базируется на эксплуатации источников подземных пресных вод. Красносельский муниципальный район Костромской области расположен на водоразделе реки Покша и реки Танга.  На территории сельского поселения расположено 17 водозаборные скважины, из них действующих -12. Не все скважины, расположенные на территории сельского поселения, имеют зоны санитарной охраны, имеется ряд недействующих скважин.  Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников.

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения   с питанием из артезианских скважин имеется в населенных пунктах н.п.им. Чапаева, Новинки, Бобырщино, Гущино, Синцово, Строково, Ченцы, Заречье, Ивановское, Иконниково, Марфино, п. Льнозавода. Водопровод подведен не ко всем домовладениям, водопользование в основном осуществляется из водоразборных колонок. Жители других населенных пунктов для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы.

На территории сельского поселения расположено 14 водозаборных скважин, из них действующих 14. Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице.

Перечень и характеристика водозаборных скважин

Качество воды в скважинах не всегда соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных  дровяных и газовых  водогрейных колонок, газовых котлов. Централизованное горячее водоснабжение имеют четыре благоустроенных дома в д. Ченцы в остальных многоквартирных домах горячее водоснабжение обеспечивается от двухконтурных газовых  отопительных котлов.

Качество воды в скважинах не всегда соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа « Рожновского»:

-объемом 25мз высотой 15м -3шт

-объемом 16мз высотой 12м -6шт

и нетиповыми водонапорными башнями высотой 6м – 2 шт.

Не все скважины, расположенные на территории сельского поселения, имеют зоны санитарной охраны.Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28км. Водопровод проложен из чугунных труб и труб ПВХ. Диаметры водопроводных сетей 25÷100мм. Состояние сетей не удовлетворительное со 100%-м износом, кроме н.п. Ивановское, Строково. Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов Чапаевского сельского поселения представлена в таблице

Характеристика систем водоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность сети км | Износ % | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синцово | 4,5 | 70 | 1987 |
| 2 | Строково | 0,17 | 70 | 1988 |
| 3 | Заречье | 0,93 | 100 | 1974 |
| 4 | П. им. Чапаева | 3,68 | 100 | 1984 |
| 5 | Гущино-Бобырщино | 3,7 | 100 | 1970 |
| 6 | Ивановское | 2,83 | 100 | 1984 |
| 7 | Ченцы | 5,3 | 100 | 1976 |
| 8 | Иконниково | 1,5 | 100 | 1970 |
| 9 | Марфино | 2,3 | 100 | 1974 |
| 10 | П.Льнозавода | 1,5 | 100 | 1972 |
| 11 | Новинки | 1,044 | 100 | 1972 |
|  |  | 27,454 |  |  |

### Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Чапаевского сельского поселения осуществляется от  артезианских скважин по чугунным и полиэтиленовым трубам диаметром 50…100 мм. Артезианские скважины имеют дебет от 6 до 1,2 м3/час. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется насосами ЭЦВ-6.

На территории п. им. Чапаева  расположена площадка водопроводных сооружений в составе артезианской скважины № 4169 и башни Рожновского БР-25. Общая протяжённость сетей водоснабжения п. им. Чапаева – 3,68 км. Годы постройки: 1970-1984гг.

Источником водоснабжения д. Ивановское является подземный водозабор из двух артезианских скважин № 4984 и № 4985 с установленными насосами ЭЦВ-6-6,5-80. Накопительным резервуаром служит башня Рожновского БР-15. Общая протяжённость водопроводных сетей д. Ивановское – 2,83 км. Год постройки 1970-91 г.

Водоснабжение д. Синцово осуществляется из артезианской скважины № 2216. Год постройки 1967г. Накопительным резервуаром служит башня Рожновского БР-25.  Протяжённость сетей водоснабжения - 4,5  км. Год постройки 1970 – 87 гг.

Артезианская скважина №1637  с башней Рожновского БР-15 обеспечивает водой населенные пункты Гущино-Бобырщино. Водопроводные сети имеют протяженность 3,7 км. Год строительства 1970.

Водоснабжение д. Строково осуществляется из артезианской скважины № 2213. Год постройки 1988 г. Накопительным резервуаром служит башня Рожновского БР-15.  Протяжённость сетей водоснабжения – 0,17  км. Год постройки 1988 г.

Водоснабжение д. Новинки осуществляется из артезианской скважины. Год постройки 1974г. Накопительным резервуаром служит башня Рожновского БР-25.  Протяжённость сетей водоснабжения – 1,04  км. Год постройки 1972 г.

Водоснабжение д. Марфино осуществляется из артезианской скважины. Год постройки 1967г. Накопительным резервуаром служит башня Рожновского БР-25.  Протяжённость сетей водоснабжения - 4,5  км. Год постройки 1970 – 87 гг.

Водоснабжение д. Иконниково обеспечивают две  артезианские скважины с установленными в них насосами ЭЦВ 6-6,5- 80. Накопительный резервуар- башня Рожновского БР-15. Протяженность сетей водоснабжения- 1,5 км. Год постройки-1970.

Деревня Ченцы обеспечивается водой от двух  артезианских скважин с установленными в них насосами ЭЦВ 6-6,5- 88. Накопительный резервуар- башня Рожновского БР-25. Протяженность сетей водоснабжения- 5,3 км. Год постройки-1976.

В настоящее время обслуживающей организацией является ФГУП «Ченцы Россельхозакадемии».

Износ существующих сетей составляет 100% по состоянию на 01.01.2013г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопроводные сети д. Ивановское | артскважина | 1990 | 0,048 | 35 | да |
|  |  | артскважина | 1990 | 0,048 | 90 | да |
|  |  | водопроводные сети | 1984 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1991 | 15 м³ | - | - |
| 2 | Водопроводные сети п. им. Чапаево | артскважина | 1975 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | БР-25 | 1974 | 25 м³ | - | - |
| 3 | Водопроводные сети д. Синцово | артскважина | 1974 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | БР-25 | 1974 | 25 м³ | - | - |
| 4 | Водопроводные сети п. Льнозавода | артскважина | 1991 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1991 | - | - | - |
|  |  | в/башня нетиповая | 2000 | 10 м³ | - | - |
| 5 | Водопроводные сети д.Строково | артскважина | 1988 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1988 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1988 | 25 м³ | - | - |
| 6 | Водопроводные сети д.Ченцы | артскважина | 1976 | 0,048 | - | да |
|  |  | артскважина | 1976 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1976 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1976 | 15 м³ | - | - |
| 7 | Водопроводные сети д.Заречье | артскважина | 1974 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | в/башня нетиповая | 1974 | 25 м³ | - | - |
| 8 | Водопроводные сети д.Новинки | артскважина | 1974 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1974 | 25 м³ | - | - |
| 9 | Водопроводные сети д.Марфино | артскважина | 1974 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1974 | 25 м³ | - | - |
| 10 | Водопроводные сети д.Иконниково | артскважина | 1970 | 0,048 | - | - |
|  |  | артскважина | 1970 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1970 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1970 | 15 м³ | - | - |
| 11 | Водопроводные сети д.Гущино-Бобырщино | артскважина | 1970 | 0,048 | - | да |
|  |  | водопроводные сети | 1974 | - | - | - |
|  |  | БР-15 | 1974 | 25 м³ | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного  на водопроводных сетях Чапаевского сельского поселения

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Марка насоса | Напор, м | Производительность, тыс. м³/сут | Мощность, квт | Объем резервуара, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопроводные сети д. Ивановское | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |
|  |  | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 |  |
| 2 | Водопроводные сети п. им. Чапаево | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 25 |
| 3 | Водопроводные сети д. Синцово | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 25 |
| 4 | Водопроводные сети п. Льнозавода | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 10 |
| 5 | Водопроводные сети д.Строково | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |
| 6 | Водопроводные сети д.Ченцы | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 25 |
|  |  | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 |  |
| 7 | Водопроводные сети д.Заречье | ЭЦВ-6-6,5-120 | 120 | 156 | 4,0 | 10 |
| 8 | Водопроводные сети д.Новинки | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |
| 9 | Водопроводные сети д.Марфино | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |
| 10 | Водопроводные сети д.Иконниково | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |
|  |  | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 |  |
| 11 | Водопроводные сети д.Гущино-Бобырщино | ЭЦВ-6-6,5-85 | 85 | 156 | 3,0 | 15 |

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью 27,454 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды представлены в протоколах лабораторных исследований на скважинах д. Ивановское, п. им. Чапаева, д. Синцово, д. Гущино- Бобырщино. Несоответствие  показателей допустимым гигиеническим нормам на  скважинах д. Синцово, п. им. Чапаева, д. Гущино-Бобырщино  выражено превышением мутности и повышенным содержанием железа. Вода на скважинах д. Ивановское соответствуют гигиеническим нормам.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена значительная часть застройки Чапаевского сельского поселения.

- Водопроводная сеть на территории Чапаевского сельского поселения проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

- Водоразборные колодцы

Жители деревень д. Аржаниково, д. Асташево,  д. Баринцево, д. Высочки -2 , д. Высочки -1, д. Голенево, д. Григорово,  д. Залогино,  д. Иевлево, д. Карабаново,  д. Клещенки,  д. Княжево,  д. Макшино,  д. Малинки, д. Маныльцево,  д. Новое, д. Подсосенье,  д. Рудницы,  д. Селезнево, д. Черемшина для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. Перечень водоразборных колодцев представлен в таблице 2.1.2.4.

Таблица 2.1.2.4

| Местоположение | Количество | Количество потребителей |
| --- | --- | --- |
| Д. Аржанниково | 1 шт. | 4 |
| Д. Асташево | 1 шт. | 1 |
| Д. Головцино | 1 шт. | - |
| Д. Высочки-1 | 1 шт. |  |
| Д. Высочки-2 | 1 шт. |  |
| Д. Голенево | 1 шт. |  |
| Д. Григорово | 1 шт. |  |
| Д. Залогино | 1 шт. |  |
| Д. Иевлево | 1 шт. |  |
| Д. Карабаново | 1 шт. |  |
| Д. Клещенки | 1 шт. |  |
| Д. Княжево | 1 шт. |  |
| Д. Макшино | 1 шт. |  |
| Д. Малинки | 1 шт. |  |
| Д. Маныльцево | 1 шт. |  |
| Д. Новое | 1 шт. |  |
| Д. Подсосенье | 1 шт. |  |
| Д. Рудницы | 1 шт. |  |
| Д. Селезенево | 1 шт. |  |
| Д. Черемшина | 1 шт. |  |

- Пожарные гидранты

В деревне Ченцы на магистральной сети установлен  пожарный гидрант, расположенный на улице Молодежной 8. В д. Синцово пожарный гидрант установлен   на производственной зоне СПК «Власть Советов» у  склада АЗС.

3)Скважины

В настоящее время на территории Чапаевского сельского поселения осуществляется водоразбор подземных вод четырнадцатью скважинами. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 2.1.2.7.

Таблица 2.1.2.7

| № п/п | № скважины | Местонахождение скважины н.п. | Производительность м3/час | Год строительства | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1637 | Бобырщино-Гущино | 6,0 | 1970 | действующая |
| 2 | №2857 | Заречье | 3,5 | 1974 | действующая |
| 3 | № 4984 | Ивановское | 6,5 | 1990 | действующая |
| 4 | №4985 | Ивановское | 6,5 | 1990 | действующая |
| 5 | б/н | Иконниково | 6,5 | 1970 | действующая |
| 6 | б/н | Иконниково | 6,5 | 1970 | действующая |
| 7 | б/н | Льнозавод | 6,5 | 1970 | действующая |
| 8 | б/н | Марфино | 6,5 | 1974 | действующая |
| 9 | № | Новинки | 6,5 | 1974 | действующая |
| 10 | № 2216 | Синцово | 6,5 | 1974 | действующая |
| 11 | № 2213 | Строково | 6,5 | 1988 | действующая |
| 12 | №4169 | Чапаево | 6,0 | 1975 | действующая |
| 13 | б/н | Ченцы | 6,5 | 1976 | действующая |
| 14 | б/н | Ченцы | 6,5 | 1976 | действующая |

4)Башни водонапорные (Рожновского)

Таблица 2.1.2.8

| Местоположение | Количество |
| --- | --- |
| Д. Заречье: нетиповая | 1 шт. |
| П. Льнозавода: нетиповая | 1 шт. |
| Д. Синцово: БР-25 | 1 шт. |
| Д. Ченцы: БР-25 | 1 шт. |
| П. им. Чапаева: БР-25 | 1 шт. |
| Д .Строково: БР-15 | 1 шт. |
| Д. Гущино: БР-15 | 1 шт. |
| Д. Ивановское: БР-15 | 1шт. |
| Д. Иконниково: БР-15 | 1 шт. |
| Д. Марфино: БР-15 | 1 шт. |

5)Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок представлен в таблице 2.1.2.9.

Таблица 2.1.2.9

| Местоположение | Количество колонок |
| --- | --- |
| Д. Бобырщино | 1 |
| Д. Гущино | 1 |
| Д. Заречье | 2 |
| Д. Иконниково | 2 |
| Д. Марфино | 2 |
| Д. Синцово | 3 |
| Д. Строково | 1 |
| Д. Ченцы | 3 |
| П. им. Чапаева | 4 |
| П. Льнозавода | 2 |

6)Водопроводные сети, их состав

Перечень водопроводных сетей представлен в таблице 2.1.2.10

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность сети км | Материал труб, диаметр | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Синцово | 3,0 1,0 0,5 | Чугун: 100 Чугун: 75 Сталь: 25 | 1987 |
| 2 | Строково | 0,17 | Чугун: 100 | 1988 |
| 3 | Заречье | 0,8 0,13 | Чугун: 100 Сталь: 25 | 1974 |
| 4 | П. им. Чапаева | 1,68 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 | Чугун: 100 Чугун: 75 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 75 Полипропилен: 25 | 1984 |
| 5 | Гущино-Бобырщино | 2,7 0,7 0,2 0,1 | Чугун: 100 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 25 | 1970 |
| 6 | Ивановское | 1,0 0,5 0,3 1,0 0,2 0,1 | Чугун: 100 Чугун: 75 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 75 Полипропилен: 25 | 1984 |
| 7 | Ченцы | 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,2 | Чугун: 100 Чугун: 75 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 75 Полипропилен: 25 | 1976 |
| 8 | Иконниково | 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 | Чугун: 100 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 75 Полипропилен: 50 | 1970 |
| 9 | Марфино | 0,6 0,1 0,5 0,6 0,5 | Чугун: 100 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 25 Полипропилен: 50 | 1974 |
| 10 | П.Льнозавода | 1,0 0,1 0,1 0,3 | Чугун: 100 Сталь: 25 Полипропилен: 100 Полипропилен: 25 | 1972 |
| 11 | Новинки | 0,9 0,044 0,1 | Чугун: 100 Сталь: 25 Полипропилен: 25 | 1972 |
|  |  | 27,454 |  |  |

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования и периодически чистить скважины от заиливания для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Положительной стороной в системе водоснабжения деревни Чапаево является то, что система является централизованной. Также имеется три скважины, что обеспечивает надёжность поставки воды.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Вопрос, который требует решения, это исключение возможного перелива водонапорных башен.

Отсутствует система автоматики на скважинах, в связи с чем, увеличивается расход электроэнергии на 1 м3. При отраслевом нормативе в 0,4 кВт*ч, скважинами затрачивается 0,92 кВт*ч на 1 м3. Системы управления насосами с частотно регулируемыми приводами необходимо ввести в эксплуатацию на постоянно работающих скважинах, на которых имеется соответствие мощности насоса и дебита скважины.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

Направления решения проблем в системе

В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо планомерно оснащать потребителей приборами регулирования, учёта и контроля водопотребления.

1.Заменить водонапорную башню на новую – 255 000 рублей. Утепление водонапорной башни составит 30 000 рублей. Экономия данного мероприятия составит 145 200 рублей. Простой срок окупаемости: 2 года.

- Для создания технических условий для экономии электроэнергии на подъём воды из скважин необходимо установить оборудование для автоматического включения и отключения скважин (станции управления насосами);

3.Проложить новый участок сети от водонапорной башни от БР-25  к центральной линии  диаметром в 75 мм длиной 70 метров  по ул. Центральной п. им. Чапаева– 214 200 рублей.

4.Установка ЧРП на скважину № 4169. Обеспечить ввод её в эксплуатацию с последующим обслуживанием. Стоимость - 50 тыс. руб. Экономия составит 20 535 рублей в год. Срок окупаемости составит 2,4 года.

5.Заменить насосы на скважинах № 4984, № 2213 на более экономичные марки Grundfos. Стоимость составит 70 тыс. руб. Экономия составит 46 тыс. рублей в год. Срок окупаемости составит 1,5 года;

6.Поставить реле контроля коэффициента мощности cos-1 для защиты от перегрева электродвигателя и обрыва фаз, что позволит сэкономить на стоимости насоса, монтажных и демонтажных работ. Стоимость стабилизатора составит 4 тыс. рублей.

7.Усовершенствовать систему обогрева скважин: в настоящее время широкое применение в обогреве скважин имеют ленточные нагревательные элементы. Рекомендуется обматывать оголовок и отходящую трубу ленточным нагревательным элементом «ЭНГЛ-1» с терморегулятором, это на сегодняшний день самый экономичный и самый безопасный метод обогрева скважин. Подробную информацию об элементе нагревательном гибком ленточном можно изучить на сайте http://www.220electro.ru/. После обмотки оголовка скважины и ее трубопровода ленточным нагревательным элементом, данную систему необходимо обмотать трубной изоляцией. В качестве трубной изоляции рекомендуется изоляция марки XG-09X102 фирмы Armaflex,толщиной 9 мм. Официальным дилером данной компании является группа компаний «Твой город» г. Кострома, тел. +7(4942) 63-94-91.При установке ЭНГЛ-1 так же необходимо с помощью терморегулятора выставлять температуру нагрева, не превышающую допустимую температуру нагрева трубной термоизоляции

2.1.3 Система водоотведения

В настоящее время из населенных пунктов Чапаевского сельского поселения  сети канализации имеюся на части улицы Молодежная деревни Ченцы. К канализационным сетям подключены восемь многоквартирных домов.   Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов и часть деревни Ченцы оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

### Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от существующей жилой застройки многоквартирными домами центральной части деревни Ченцы самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Сети водоотведения д. Ченцы выполнены из керамических, чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 1,0 км. Канализационная насосная станция жилого посёлка введена в эксплуатацию в 1983г.

В состав очистных сооружений входят:

- установки заводского изготовления «КУ-100» - аэротенки продленной аэрации, со встроенным вторичным отстойником;

- биологические пруды с естественной аэрацией (2шт);

- контактный резервуар - сборный железобетонный резервуар;

- иловая площадка – земляное сооружение.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50м  и далее в безымянный ручей.

Очистные сооружения д. Ченцы находятся на балансе ФГУП «Ченцы» Россельхозакадемии.

Жилые дома улицы Рабочей д. Ченцы оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Жилые дома частного сектора Чапаевского сельского поселения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Характеристики канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ченцы | 1983 | - | СМ 100-65-250/4 | 2 |

.

### Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена малая часть Чапаевского сельского поселения.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

3.  В связи с увеличением незначительного расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки  производить реконструкцию существующих канализационных сооружений не планируется.

Центральным водоотведением в д. Ченцы пользуется 130 человек.

Баланс водоотведения деревни Ченцы представлен в таблице 2.1.2.11.

Таблица 2.1.2.11

| Наименование объекта | Количество поднятой воды из скважин, м3 год | Количество потреблённой воды из скважин, м3 год | Вода из колонок и на полив, м3 год | Потери воды |  | Центральное водоотведение м3 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма естественной убыли воды, м3 год | Нерациональные потери воды, м3 год |  |
| д. Чапаево | 39686 | 30600 | 14000 | 198 | 292 | 15000 |

Предлагается строить очистные сооружения с полной биологической очисткой производительностью в 27 м3/час. Окончательный состав очистных сооружений определяется.

Стоимость очистных сооружений производительностью 60 м3/час в стандартном исполнении составляет ≈ 1400 тыс. рублей.

2.1.4 Система Саночистки

На территории Чапаевского сельского поселения сбор, транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов производит МУП «Коммунальник».

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные согласно схемы расположения контейнерных площадок. На территории Чапаевского поселения расположено двадцать контейнерных площадок. Вывоз мусора производится два раза в неделю.

2.1.5 Система Газификации

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в шесть подается природный газ. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области. Сейчас природный газ используется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском районах.  Красносельский район получает газ с Костромской  ГРС в юго-восточной части города.

Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Схема газоснабжения Чапаевского сельского поселения — 2-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления, который проходит по Чапаевскому сельскому поселению вдоль автодороги Кострома-Заволжск с западной части поселения к восточной, западной и южной. На межпоселковом газопроводе высокого давления установлены газорегуляторные пункты (ГГРП) для снижения давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют  сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовым потребителям. В силу географического расположения (разделения  естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Газовые сети в Чапаевском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют. На 01.01.2015 г. остаются  негазифицированными 33  населенных пункта.

Протяженность сетей уличного газопровода на территории Чапаевского сельского поселения – 26400 м

На территории Чапаевского сельского поселения установлены 8 ГРП  производительностью 9000 м3, и одно ШРП.

Направления решения проблем в системе

Требуется дальнейшее строительство газораспределительной сети среднего и низкого давления для обеспечения не газифицированных объектов жилищного фонда и населенных пунктов, имеющих перспективу развития, где отсутствует газификация. Планируется газификация населенных пунктов: д. Новинки и д. Бобырщино.

2.1.6 Система Электрификации

Все населенные пункты сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение обеспечивается  с сетевых подстанций ПС 35/10 кВ. По воздушным линиям электропередач ЛЭП 10кВ напряжение подается на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ., где напряжение с 10 кВ преобразуется в 0,4 кВ и по линиям электроснабжения распределяется по потребителям.

По территории поселения проходит воздушная ЛЭП 35кВ Кострома-Чернево с отпайками на подстанции 35/10кВ «Чапаево» и «Новинки».

От сетевых подстанций ПС 35/10кВ  по фидерам напряжение 10 кВ распределяется на подстанции, от которых запитаны потребители: д. Аржаниково, д. Асташево,  д. Баринцево , д. Берсеменово, д. Бобырщино,  д. Борисовка,  д. Бурцево,  д. Высочки -2 , д. Высочки -1, д. Голенево,  д. Григорково,  д. Григорово,  д. Гущино,  д. Залогино,   д. Заречье, д. Ивановское,  д. Иевлево, д. Иконниково, д. Карабаново,  д. Клещенки,  д. Княжево,  д. Макшино,  д. Малинки, д. Маныльцево,  д. Марфино, д. Новинки-2,  д. Новинки-1,  д. Новое, д. Петрушино,  д. Подсосенье,  д. Рудницы,  д. Селезнево, д. Синцово,  д. Строково,  д. Федорково-1 ,  д. Федорково-2,  п. им. Чапаева,  д. Ченцы, д. Черемшина.

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Чапаевского сельского поселения установлены трансформаторные подстанции суммарной  установленной мощностью 7239 кВА.

Количество трансформаторов- 29 шт.

Протяженность воздушных линий электропередач 10 кВ- 23,64 км

Протяженность воздушных линий электропередач -0,4 кВ- 20,42 км

Протяженность проводов линий электропередач 0,4 кВ- 1,75 км

Количество ж/б опор – 297

Количество деревянных опор с ж/б приставкой- 321

Оценка состояния и проблемы функционирования системы электроснабжения (надёжность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Техническое состояние системы электроснабжения Чапаевского сельского поселения Красносельского района Костромской области характеризуется выработанным ресурсом: более 90% установленного оборудования эксплуатируется свыше 25 лет. Трансформаторы физически устарели, имеют  технические характеристики Рхх, Ркз , которые значительно хуже характеристик современных трансформаторов. Эти потери влияют на годовые потери в трансформаторе и порой достигают значение в 2 раза больше, чем у  современного оборудования. Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх  со сроком эксплуатации более 25 лет показаны в таблице 2.1.6.1.

Из 618 опор на сетях электроснабжения 321 деревянные с железобетонной приставкой. Деревянные опоры подвержены к гниению древесины, слому от ветровой нагрузки, к выгоранию при пожаре.

Одним из проблемных вопросов в эксплуатации систем воздушных линий электропередач также является воздействие ветровой нагрузки на провода, с последующим их обрывом или перехлестом (короткое замыкание).

Все приведённые выше позиции показывают, что значительные средства эксплуатирующей организации используются в основном на ликвидации аварийных ситуаций.

Таблица 2.1.6.1

Результаты расчёта потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх со сроком эксплуатации более 25 лет

| № подстанции | установленная мощность, (кВА) | ΔРхх | Время работы под нагрузкой | Потери электрической энергии (тыс. кВт*ч /год) | Год ввода в эксплуатацию | Цена за электрическую энергию (руб.) | Потери в денежном эквиваленте (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 160 | 1,2 | 8760 | 10,512 | 1986 | 5,5 | 57,816 |
| 77 | 40 | 0,35 | 8760 | 3,066 | 1970 | 5,5 | 16,863 |
| 76 | 250 | 1,4 | 8760 | 12,264 | 1970 | 5,5 | 67,452 |
| 138 | 30 | 0,3 | 8760 | 2,628 | 1970 | 5,5 | 14,454 |
| 82 | 30 | 0,3 | 8760 | 2,628 | 1986 | 5,5 | 14,454 |
| 238 | 250 | 0,78 | 8760 | 6,833 | 1985 | 5,5 | 37,580 |
| 225 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1976 | 5,5 | 50,589 |
| 175 | 400 | 1,35 | 8760 | 11,826 | 1987 | 5,5 | 65,043 |
| 222 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1976 | 5,5 | 50,589 |
| 223 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1976 | 5,5 | 50,589 |
| 224 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1976 | 5,5 | 50,589 |
| 232 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1976 | 5,5 | 50,589 |
| 84 | 400 | 1,45 | 8760 | 12,702 | 1976 | 5,5 | 69,861 |
| 83 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1972 | 5,5 | 50,589 |
| 85 | 400 | 1,45 | 8760 | 12,702 | 1976 | 5,5 | 69,861 |
| 86 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1978 | 5,5 | 50,589 |
| 247 | 63 | 0,44 | 8760 | 3,854 | 1967 | 5,5 | 21,199 |
| 237 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1970 | 5,5 | 50,589 |
| 88 | 60 | 0,35 | 8760 | 3,066 | 1979 | 5,5 | 16,863 |
| 89 | 63 | 0,44 | 8760 | 3,854 | 1988 | 5,5 | 21,199 |
| 90 | 20 | 0,22 | 8760 | 1,927 | 1970 | 5,5 | 10,600 |
| 92 | 100 | 0,365 | 8760 | 3,197 | 1984 | 5,5 | 17,586 |
| 251 | 250 | 1,05 | 8760 | 9,198 | 1987 | 5,5 | 50,589 |
| 218 | 100 | 0,54 | 8760 | 4,730 | 1976 | 5,5 | 26,017 |
|  | 4616 |  |  | 178,573 |  |  | 982,149 |

В поселке имени Чапаева, д. Синцово, д. Ченцы имеются узлы связи. Население поселения активно пользуется  услугами сотовой связи, предоставляемой операторами мобильной связи: ООО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

Направления решения проблем в системе электроснабжения

Для надежности эксплуатации сетей электроснабжения необходима замена деревянных опор на железобетонные. Необходимо также проводить работы по замене воздушных линий 0,4 кВ с неизолированными алюминиевыми проводами подходящие к объекту потребителя на СИП.  Подключение новых  потребителей осуществляется только самонесущим проводом с изоляцией.  Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет приведено в таблице 2.1.6.2. Уменьшение потерь в трансформаторах по параметру ΔРхх за год составит 81,687 тыс. кВт/год на сумму 449,28 тыс. руб

Таблица 2.1.6.2

Результаты расчёта экономического эффекта при замене трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по параметру ΔРхх

| установленная мощность | ΔРхх (кВт) | Время работы под нагрузкой | Потери в (тыс.кВт*ч/год) | Год выпуска | Цена за электрическую энергию (руб./кВт*ч) | Потери в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Экономия в денежном эквиваленте (тыс.р./год) | Цена изделия (тыс.руб.) | срок окупаемости (год) | Срок службы (нормативный) | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 0,41 | 8760 | 3,592 | 2014 | 5,5 | 19,754 | 38,062 | 118,495 | 3,1 | 25 | 28 |
| 40 | 0,155 | 8760 | 1,358 | 2014 | 5,5 | 7,468 | 9,395 | 71,625 | 7,6 | 25 | 44 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 39,508 | 159,340 | 4,0 | 25 | 44 |
| 30 | 0,155 | 8760 | 1,358 | 2014 | 5,5 | 7,468 | 6,986 | 71,652 | 10,3 | 25 | 44 |
| 30 | 0,155 | 8760 | 1,358 | 2014 | 5,5 | 7,468 | 6,986 | 71,652 | 10,3 | 25 | 28 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 9,636 | 159,340 | 16,5 | 25 | 29 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 38 |
| 400 | 0,8 | 8760 | 7,008 | 2014 | 5,5 | 38,544 | 26,499 | 204,063 | 7,7 | 25 | 27 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 38 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 38 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 38 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 38 |
| 400 | 0,8 | 8760 | 7,008 | 2014 | 5,5 | 38,544 | 31,317 | 204,063 | 6,5 | 25 | 38 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 42 |
| 400 | 0,8 | 8760 | 7,008 | 2014 | 5,5 | 38,544 | 31,317 | 204,063 | 6,5 | 25 | 38 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 36 |
| 63 | 0,24 | 8760 | 2,102 | 2014 | 5,5 | 11,563 | 9,636 | 84,404 | 8,8 | 25 | 47 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 44 |
| 60 | 0,24 | 8760 | 2,102 | 2014 | 5,5 | 11,563 | 5,300 | 84,404 | 15,9 | 25 | 35 |
| 63 | 0,25 | 8760 | 2,190 | 2014 | 5,5 | 12,045 | 9,154 | 84,404 | 9,2 | 25 | 26 |
| 20 | 0,115 | 8760 | 1,007 | 2014 | 5,5 | 5,541 | 5,059 | 56,817 | 11,2 | 25 | 44 |
| 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2014 | 5,5 | 13,490 | 4,095 | 93,116 | 22,7 | 25 | 30 |
| 250 | 0,58 | 8760 | 5,081 | 2014 | 5,5 | 27,944 | 22,645 | 159,340 | 7,0 | 25 | 27 |
| 100 | 0,28 | 8760 | 2,453 | 2014 | 5,5 | 13,490 | 12,527 | 93,116 | 7,4 | 25 | 38 |
|  |  |  | 96,886 |  |  | 532,871 | 449,28 | 3194,614 | 8,8 |  |  |

Раздел 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Краткая характеристика сельского поселения

Чапаевское сельское поселение находится в северной части Красносельского муниципального района и граничит на севере с землями Судиславского района, на востоке – с землями Судиславского района и Захаровского сельского поселения, на юге - с землями Шолоховского и Боровиковского и Захаровского сельских поселений.

На территории Чапаевского сельского поселения расположено 42 населённых пункта.

Административный центр сельского поселения посёлок им. Чапаева находится на расстоянии 16,5 км от районного центра п. Красное на Волге. Связь с райцентром осуществляется по автодороге Красное - Карабаново. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного и областного центров в общем то благоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии Чапаевского сельского поселения.

Связь между административным центром сельского поселения д.Чапаево и районным центром пос. Красное-на-Волге осуществляется  по автомобильной дороге Кострома-Карабаново . Связь между населенными пунктами внутри Чапаевского поселения осуществляется по дорогам районного значения  с бетонным, гравийным и грунтовым покрытием.

Красносельский район является одним из 30 муниципальных образований Костромской области и находится в юго-западной ее части, в бассейне верхней Волги и ее притоков – рек Стежеры, Покши, Шачи. Основная часть территории расположена на левом берегу и примерно девятая часть на правом берегу р. Волги.

Населенные пункты Чапаевского сельского поселения Красносельского района расположены в бассейне реки Покша и Танга в правобережной части водосборного бассейна реки.

Территория Чапаевского сельского поселения расположена в пределах волнистой равнины, с юга примыкающей к Плёс-Галичской конечно-моренной гряде. Рельеф территории поселения  сформирован в процессе ледниковой аккумуляции и речной эрозионной деятельности.

На территории Чапаевского сельского поселения расположены 42 населенных пунктов, сельскохозяйственное предприятие СПК «Ивановское», СПК « Власть Советов» и Предприятие по изготовлению домов из клееного бруса ООО «ГрадМастер».

- 3.2. Количественное определение перспективных показателей развития МО

На территории Чапаевского сельского поселения расположено 42 населенных пункта, в которых проживает 1572 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 429 человек, дети до 18-летнего возраста – 183 человек. Зарегистрировано 29 предприятий и организаций, из которых 24 – социальной сферы, 3 сельскохозяйственных предприятия, ювелирная мастерская и предприятие по производству домов из клееного бруса. Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 0,8 |
| 3. | Число умерших | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 0,59 | 0,99 | 1,11 | 1,34 |
| 5. | Естественный прирост | 1 | 1 | - | -4 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | 0,59 | 0,14 | - | -0,59 |
| 7. | Миграционный прирост населения | +46 | +52 | +20 | +25 |
| 8. | Механический прирост | 50 | 53 | 20 | 21 |

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Малочисленное население Чапаевского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в трех более крупных населенных пунктах – административном центре п. им. Чапаева, д. Ченцы, д. Синцово. В 7 деревнях численность населения менее 15 человек, в 10 деревнях постоянного населения нет.

Численность населения с учетом прогнозов развития

Таблица 3.2.2

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2024г. |  | Расчетный срок - 2034г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | Поселок. им. Чапаева |  | 165 | 30 | 195 | 10 | 205 |
| 2 | д. Аржаниково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | д. Асташево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д. Баринцево |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | д. Берсеменово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Бобырщино |  | 68 | 5 | 73 | 5 | 78 |
| 7 | д. Борисовка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д. Бурцево |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | д. Высочки -1 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | д. Высочки -2 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | д. Голенево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д. Головцино |  | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 13 | д. Григорково |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 14 | д. Григорово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | д. Гущино |  | 29 | 5 | 34 | 3 | 37 |
| 16 | д. Залогино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д. Заречье |  | 15 | 5 | 20 | 2 | 22 |
| 18 | д. Ивановское |  | 205 | 30 | 235 | 10 | 245 |
| 19 | д. Иевлево |  | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 20 | д. Иконниково |  | 57 | 40 | 97 | 40 | 137 |
| 21 | д. Карабаново |  | 24 | 5 | 29 | 5 | 34 |
| 22 | д. Клещенки |  | 10 | 3 | 13 | 3 | 16 |
| 23 | д. Княжево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Лутовиново |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | п. Льнозавода |  | 145 | 5 | 150 | 5 | 155 |
| 26 | д. Макшино |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | д. Малинки |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | д. Маныльцево |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 29 | д. Марфино |  | 18 | 40 | 58 | 40 | 98 |
| 30 | д. Новинки -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | д. Новинки -2 |  | 51 | 3 | 54 | 3 | 57 |
| 32 | д. Новое |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | д. Петрушино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | д. Подсосенье |  | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 35 | д. Рудницы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | д. Селезенево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | д. Синцово |  | 212 | 60 | 272 | 10 | 282 |
| 38 | д. Строково |  | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| 39 | д. Федорково -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | д. Федорково -2 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | д. Ченцы |  | 484 | 50 | 529 | 30 | 559 |
| 42 | д. Черемшина |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 |
|  | Итого |  | 1572 | 291 | 1858 | 173 | 2031 |

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Чапаевском сельском поселении составляет 25425 м2, в том числе ветхого жилья (2,0%) 519 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Чапаевскому сельскому поселению равен 41 м2/чел.

Население Чапаевского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования Чапаевского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры с учетом прогнозов развития сельского поселения на периоды с 2013 до 2023 года приведена в таблице 3.2.3

Таблица 3.2.3

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2023г |
| Больницы | 1 койка | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАП | 1 посещ./год | 4000 | 4700 | 5400 | 6100 | 6800 | 7500 | 6000 |
| Школа | 1 учащийся | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 170 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 42 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | 120 |
| Магазины продовольственные СПК | 1 м2торг. площ. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Магазины смешанных товаров | 1 м2торг. площ. | 48 | 68 | 88 | 108 | 128 | 148 | 200 |
| Рынки | 1 м2 торг. площ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Театры, кинотеатры | 1 место | - | - | - | - | - | - | - |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты | 1м2площ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Гостиницы | 1 место | - | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 место | - | - | - | - | - | 25 | 50 |
| Учреждения, предприятия | 1 сотрудник | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Сельхозпредприятия | 1 сотрудник | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

Инженерное обеспечение населения сельского поселения по видам благоустройства в период 2013, 2018, 2023 года приведено в таблице 3.2.4

Таблица 3.2.4

Инженерное обеспечение населения видами благоустройства

| Наименование муниципального образования | Количество жителей, проживающих |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в благоустроенных домах, чел. |  |  | в неблагоустроенных домах (отсутствие ц/канализации), чел. |  |  |
|  | 2013г. | 2018г. | 2023г. | 2013г. | 2018г. | 2023г. |
| Чапаевское сельское поселение | 520 | 550 | 580 | 1050 | 1000 | 950 |

Таблица 3.2.5

Площадь жилого фонда

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего тыс. м2 | 29,5 | 29,56 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 |

Планируемое развитие населенных пунктов Чапаевкого сельского поселения возможно за счет:

- внутренних территориальных резервов земель населенных пунктов;

- земель сельскохозяйственного назначения, включенных в черту населённых пунктов;

- земель, находящихся в собственности сельского поселения.

В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство.

В случае осуществления нового жилищного строительства вне населенных пунктов проектом генерального плана предусматривается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 3.2.6

Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы по каждому виду коммунальных ресурсов

| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, тыс. м2 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Площадь жилых помещений в инд. домах, тыс. м2 | 19,2 | 19,24 | 19,29 | 19,79 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 23,3 |
| Площадь жилых помещений в МКД, тыс. м2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Количество жителей в МКД, чел. | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Количество жителей в инд. домах, чел. | 654 | 690 | 727 | 763 | 800 | 902 | 968 | 1034 | 1100 | 1166 |
| Потребление тепловой энергии от котельных, Гкал/год | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 | 2045,36 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 | 1142,085 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС МКД, Гкал/год | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 | 3187,445 |
| Природный газ, тыс. м3/год | 982,05 | 1001,7 | 1021,7 | 1042,2 | 1063,1 | 1084,4 | 1106,1 | 1128,3 | 1150,9 | 1173,9 |
| Потребление природного газа МКД, тыс.м3 | 209,6 | 213,8 | 218,1 | 222,5 | 226,95 | 231,5 | 236,2 | 240,9 | 245,8 | 250,7 |
| Потребление природного газа частные дома, тыс.м3 | 216 | 220,32 | 224,8 | 229,3 | 233,9 | 238,6 | 243,4 | 248,3 | 253,3 | 258,4 |
| Потребление природного газа прочие потребители, тыс.м3 | 21,956 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,91 | 26,4 |
| Холодная вода (центр.), тыс. м3/год | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |

Раздел 4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.1

Технико-экономические показатели генерального плана Чапаевского сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | га |  |  |  |
| 1.1 | Земли сельхозназначения | га | 4950 | 4900 | 4854 |
|  | в том числе пашня |  | 3291 | 3291 | 3291 |
|  | Земли в ведении сельского поселения | га | 1524 | 1546 | 1620 |
|  | в т.ч. в черте населённого пункта | га | 808 | 830 | 904 |
| 2 | Население | чел |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно – территориальных образований | чел. | 1567 | 1567 | 1600 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 135/40 | - | 135 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 400/115 | 120 | 170 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 посещ./год | 720 | 750 | 800 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв. м | (частные) 220 | 220 | 220 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, ДК | посадочных мест | 650 | - | 650 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв. м | --- | - | - |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | -Предприятие общественного питания | мест | - | 25 | 50 |
|  | -библиотека | шт. томов | 30000 | - | 30000 |
|  | -почта | шт. | В арендуемом помещении 3 | 1 | - |
|  | -молодежный многофункционал. центр: физкульт.-оздоровительный комплекс, дискотека, кафе | шт. | - | 1 | - |
|  | -турбаза, база рыболовов | шт. | - | - | - |
|  | Музей дворян Бирюковых | шт | 1 | - | 1 |
|  | Музей деревянных скульптур Б. Н. Волина | шт. | 1 | - | 1 |
|  | Дом временного пребывания | чел. | 20 |  | 25 |
| 4 | Объекты агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| 4.1 | -Коровник СПК «Ивановское» | шт./кол-во голов в год | 1/200 | - | - |
|  | -Телятник СПК «Власть Советов» | шт./кол-во голов | 1/50 | - | - |
|  | Коровник ФГУП «Ченцы» | м2 | 3294/10 | - | - |
|  |  |  |  | - | - |
|  | -механическая мастерская | шт./кол-во постов обслуживания | 3/10 | - | - |
|  | -гараж СПК «Власть Советов» | шт./кол-во машиномест | 1/20 | - | - |
|  | -нефтебаза | шт./объем м3 | 3/500 | - | - |
|  | -зерновой склад | м2 | 3/3500 | - | - |
|  | -материальный склад | м2 | 3/400 | - | - |
|  | -Предприятие по деревообработке | шт. | 1 | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог, в том числе: | км | 70,6 | - | - |
|  | -общего пользования муниципального значения | км | 27 | - | - |
|  | -общего пользования областного значения | км | 43,6 | - | - |
|  | -общего пользования федерального значения | км | --- | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 6.1.1.1 | д. Чапаево |  |  |  |  |
|  | Водопотребление, всего | куб. м / сутки | 34,95 | 39,8 | 43,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / сутки | 21,00 | 25,3 | 30,3 |
|  | - полив | куб. м / сутки | 10,00 | 11,00 | 11,7 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м / сутки | 3,95 | 3,5 | 1,4 |
| 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м / сутки | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км | 27,5 | 2,40 | 3,0 |
| 6.1.2 | д. Чапаево |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Водопотребление, всего | куб. м / сутки |  |  | 34,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м / сутки |  |  | 8,97 |
|  | - полив | куб. м / сутки |  |  | 2,73 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м / сутки |  |  | 2,34 |
|  | - на нужды Сумароковской лосефермы | куб. м / сутки |  | 20,00 | 20,00 |
| 6.1.2.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м / сутки |  | 20,00 | 34,04 |
| 6.1.2.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки |  | - | 360,00 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | д. Ченцы |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | Поступление сточных вод, всего | куб. м / сутки | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| 6.2.1.2 | Производительность очистных сооружений | куб. м / сутки | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6.2.1.3 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |
|  | - самотечных | км | 1,5 | - | 1,5 |
|  | - напорных | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение, протяженность сетей 10 кВ | км | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 6.3.1 | Потребность электроэнергии, всего | тыс. кВт ч/год | 550 | 600 | 650 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год | кВт ч/год | 950* | 991* | 1142,6* |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 1,72 | - | 1,72 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей | км | 0,68 | - | 0,68 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей высокого давления | м | 19050 | 19050 | 19050 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей низкого давления | м | 8000 | 8000 | 8000 |
| 6.5.3 | Годовой расход газа | тыс.м3/год | 7953 | 7953 | 7953 |

4.1.Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 4.1.1

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения - текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного ТС | м2 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Гкал | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объём реконструкции сетей (за год) | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление тепловой энергии на 1 чел. | Гкал/чел.год | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1м2 многоквартирных домов | Гкал/м2 в год | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на 1 м2 бюджетных организаций | Гкал/м2 в год | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

4.2. Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 4.1.2

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоснабжения | тыс. м2 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 25,0 | 25,05 | 25,4 | 25,6 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды на 1 чел. | м3/чел.год | 36,9 | 36,5 | 36,1 | 35,7 | 35,3 | 34,9 | 34,5 | 34,1 | 33,7 | 33,3 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

4.3 Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 4.1.3

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключённые к системе централизованного водоотведения | м2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (бюджетные организации) | % | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1 м2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 чел. | м3/чел. год | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Удельное потребление воды (приём стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | м3/м2 в год | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

4.4 Целевые индикаторы и показатели развития системы газоснабжения

Таблица 4.1.4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы газоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки | Объём реализации услуг | Тыс. м3. | 982,05 | 1001,7 | 1021,7 | 1042,2 | 1063,1 | 1084,4 | 1106,1 | 1128,3 | 1150,9 | 1173,9 |
| Показатели степени охвата потребителями приборами учёта | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (многоквартирные дома) | % | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объёма услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учёта (частные жилые дома) | % | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого ресурса на 1м2, на 1 чел.) | Удельное потребление газа на 1 чел. | м3/чел. год | 1,4 | 1,43 | 1,46 | 1,5 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 |
|  | Удельное потребление газа на 1м2 многоквартирных домов | м3/м2 в год | 0,033 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,041 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации |  | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | Установка котлов меньшей мощности для отопления детского дома и детского сада д. Ченцы | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения (Увеличить реальный КПД котлов с целью экономии энергоресурсов, всвязи с переходом многоквартирных домов на индивидуальное отопление) | 2015 | 2015 | 4 000 000 | 0 | - | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | 3,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации |  | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | Бурение новой скважины в д. Чапаево | определяет устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека |  |  | 10000000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | 21 |
| 2 | Восстановить перемычку водопроводной сети на улице Центральная (соединение водопровода улиц Центральная и водонапорной башни) протяженностью 50 м.) | Закольцовка системы водоснабжения |  |  | 53700 | - | - | - | - | - | - | 53 700 | - | - | 15 |
| 3 | Заменить переложенный участок сети диаметром 40 мм на территории склада и весовой СПК «Ивановское» на на трубопровод диаметром в 100 мм длиной 50 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения |  |  | 313250 | - | - | - | - | - | - | 313250 | - | - | 15 |
| 4 | Заменить переложенный участок сети диаметром 40 мм на территории РММ СПК «Ивановское» на на трубопровод диаметром в 100 мм длиной 1500 метров | Восстановление гидравлического режима системы водоснабжения |  |  | 579275 | - | - | - | - | - | - | 579 275 | - | - | 15 |
| 6 | Замена водонапорной башни п. им. Чапаево на станцию безбашенного водоснабжения |  |  |  | 300000 | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | - | 7 |
| 7 | Замена водонапорной башни д. Заречье на станцию безбашенного водоснабжения |  |  |  | 1500000 | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - | - | 15 |
| 8 | Замена водонапорной башни п. им. Чапаево на станцию безбашенного водоснабжения |  |  |  | 150000 | - | - | - | - | - | - | 150 000 | - | - | 15 |
| 9 | Заменить насосы на скважинах № 2216 д. Синцово и на скважине д. Ченцы, на более экономичные марки Grundfos. |  |  |  | 70000 | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | 5 |
|  | Итого: |  |  |  | 12966225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализации | сроки реализации |  | стоимость работ, руб. | Финансовые потребности, руб. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений | Повышение эффективности работы системы водоотведения |  |  | 1 400 000 | - | - | - | - | - | - | 1 400 000 | - | - | 5,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В данное время рассматривается проект по строительству газопровода в Чапаевском сельском поселении в д. Бобырщино и д. Новинки длиной 950м, диаметром 63, 100, 110 мм и одним ШРП.

5.5 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| Наименование, вид работ | Цель реализации | Сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена трансформаторов | уменьшение потерь электрической энергии | 2014 | 2023 | 4152,998 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 | 415,3 |
| Замена опор | Надежность электроснабжения | 2014 | 2023 | 4815 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | 481,5 |
|  | Итого: |  |  | 8967,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6 Инвест проекты

Разрабатывается проект создания казачьего поселения на землях населенного пункта Синцово.

Целью проекта является:

- Развитие социальной инфраструктуры

- Расширение сельскохозяйственного производства

- Создание дополнительных рабочих мест

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объёмы и источники финансирования инвестиционных мероприятий

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: областной бюджет, бюджет муниципального образования, бюджет Чапаевского СП, тарифная составляющая, инвестиции и внебюджетные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Сводная таблица инвестиционных мероприятий

| Наименование | Тыс. руб. |
| --- | --- |
| теплоснабжение | 4000 |
| водоснабжение | 12966000 |
| водоотведение | 1400 |
| электроснабжение | 8900 |
| Всего: | 12980300 |

7. Управление программой

Администрация Чапаевского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

-	разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

-	контроль над реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

-	методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

-	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

-	Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-	Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.	периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.	анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.